BETRIEBSANLEITUNG

STARLINE

OZONATOR

Wichtig:

Vor Inbetriebnahme des Ozonators zunächst die Sicherheitsmaßnahmen und die Montageanweisungen lesen!

Copyright Starline Technical Support BV.    The Netherlands.

Alle Rechte vorbehalten. Nicht aus deze Aufgabe mag worden Vervielfältigung, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, durch Kopien opnamen, of op enige andere manier, besondere  vorherige schriftliche Zustimmung durch Starline Technical Support BV.

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form of by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of Starline Technical Support BV.

SICHERHEITSMAßNAHMEN.

- Ozon ist ein Gas, welches beim Einatmen mit einer Konzentration die höher ist als 1 ppm, den Lungen Schaden zufügen kann.

Aus diesem Grund arbeitet der Generator mit Unterdruck, so dass bei Leckagen kein Ozon entweichen kann.

ACHTUNG !

- Schalten Sie den Generator nie ein, ohne die einwandfreie Funktion des Venturi (Unterdruckventil) überprüft zu haben.

- Kontrollieren Sie die einströmende Luftmenge (8-16 l/min) regelmäßig. Bei Verstopfung, die Leitungen und den Generator mit Pressluft durchblasen (max. 2 bar!). Den Generator zunächst ausschalten und die Anschlüsse entfernen!

- Wenn Sie Ozon riechen (ein scharfer Geruch), den Generator ausschalten und Ihren Lieferanten zurate ziehen.

- Der Ozonator arbeitet mit einer hohen elektrischen Spannung von 20.000 Volt, die bei Berührung lebensgefährlich ist.

ACHTUNG !

- Stecken Sie keine Gegenstände in die Entlüftungsöffnungen des Gehäuses.

- Öffnen Sie das Gehäuse nie. Auch nachdem die Netzspannung ausgeschaltet worden ist, können die Kondensatoren noch unter Spannung stehen.

- Der Ozonator darf nur vom Hersteller geöffnet und repariert werden.

- Die Programmierung erfolgt ausschließlich mit Hilfe eines speziellen Schlüssels. Dies ist dem Installateur vorbehalten. Eine zu hohe Einstellung an Ozon bedeutet, dass Ozon in das Schwimmbecken gelangen kann, was zu vermeiden ist. Die befristete, vom Benutzer einzustellende erhöhte Abgabemöglichkeit muss aus diesem Grund in Maßen erfolgen, und nicht zur Regel gemacht werden.

Der Ozonator darf ausschließlich zur Desinfektion von Schwimmbadwasser angewandt werden.

Jede andere Nutzung ist vorher mit dem Fabrikanten zu besprechen und von ihm schriftlich zu bestätigen, bevor die Installation erfolgt.

INHALT.

1	WAS IST OZON ?	4

2	ANLAGEMÖGLICHKEITEN	5

3	MONTAGE OZONSYSTEM.	6

4	ELEKTOANSCHLUSS DES OZONATORs	10

5	BEDIENUNG DES OZONATORs	11

6	WICHTIG	14

7	Wartung	15

8	SCHEMA FREIBAD	16

9	SCHEMA HALLENBAD	17

# WAS IST OZON ?

Ozon ist eine Art "Supersauerstoff" (chemische Formel O3), der auch in der freien Natur vorkommt.

Ozon hat eine enorm stark oxidierende Wirkung auf alle organischen Stoffe und ist das aggressivste Oxidationsmittel zur Wasserbehandlung. Seine keim-, viren- und pilztötende Wirkung übertrifft alle anderen Mittel. Ozon wirkt nicht nur kräftiger, sondern auch schneller. Ozon wirkt Algenbewuchs nicht entgegen, er entzieht dem Wasser das Nahrungsmittel für Algen und somit die Wachstumsgrundlage.

Ozon riecht und wird bereits bei 1 Teil Ozon auf 50 Millionen Teile Luft wahrgenommen . Die Sicherheitsgrenze liegt bei 1 Teil Ozon auf 1 Million Teile Luft.

Eine ideale Methode, die nichts Schädliches zurücklässt.

Ozon ist an Ort und Stelle (d.h. wo es benötigt wird) zu erzeugen. Man kann es nicht in Behälter aufbewahren.

Man kann Ozon einfach herstellen, indem man normale Luft zwischen zwei Elektroden mit einem sehr hohen Spannungspotential hindurch strömen lässt. 10 % des in dieser Luft befindlichen Sauerstoffs wird dadurch in Ozon umgewandelt.

Ozon (nach einem Gewitter in sehr kleinen Mengen in der Luft vorhanden) hat einen typischen Geruch, der vom Wasser nicht übernommen wird.

Ozon verbrennt alle organischen Stoffe im Schwimmbadwasser.

Ozon wird nicht nur für Trink- und Schwimmbadwasseraufbereitung, sondern auch für Entlüftung- und Abwasserklärung benutzt.

Es empfiehlt sich, den Starline-Ozonator in Verbindung mit dem Starline-Ionisator zu benutzen.

Wurde die Anlage ordnungsgemäß montiert und ein Reaktionsbehälter mit Entlüfter verwendet, dann gerät kein Ozon ins Wasser des Schwimmbeckens.

# ANLAGEMÖGLICHKEITEN.

Für welche Anlage man sich entscheidet, hängt vom Einsatz ab. Handelt es sich um ein öffentliches oder privates Schwimmbad, ein Hallen- oder Freibad, wie groß ist das Beckenvolumen?.

Es gibt 2 Varianten das Starline-Ozon-System einzubauen:

- das Starline-Ozon-System ohne Reaktionsbehälter

- das Starline-Ozon-System mit Reaktionsbehälter

| ANLAGEMÖGLICHKEITEN | Unterschiede | Anwendung | Seite |
| --- | --- | --- | --- |
| Starline-Ozon-System ohne Reaktionsbehälter | Überflüssige Ozonluft kann über die Einlaufdüsen ins Schwimmbecken gelangen, was gegebenenfalls durch entsprechende Luftblasen sichtbar dann auch riechbar wird. | Freibad | 16 |
| Starline-Ozon-System mit Reaktionsbehälter | Überflüssige Ozonluft sammelt sich im Reaktionsbehälter und kann über den Entlüfter des Aktivkohlefilters entweichen. | Freibad Hallenbad | 17 |

Der Starline-Ozonator hat eine Kapazität für Schwimmbecken mit einem Inhalt von 30-150 m³.

Ist das Wasser im Schwimmbecken stark verunreinigt hat der Starline-Ozonator die Möglichkeit,

24 Stunden lang vermehrt Ozon zu erzeugen.

# MONTAGE OZONSYSTEM.

Das Starline-Ozonsystem wird im Bypass hinter dem Filter montiert. Durch die Druckerhöhungspumpe wird im Bypass ein Volumenstrom erzeugt, der wiederum über das in der Zeichnung abgebildete Venturi einen Unterdruck erzeugt. Durch den Unterdruck gelangt Luft über den Belüfter in den Ozonator und wird dort in Ozon umgewandelt. Das Ozon strömt in der Teflonleitung zum Venturi und gelangt so in das Wasser. Um die Reaktionszeit zu verlängern, gelangt das mit Ozon angereichert Wasser in einen Reaktionsbehälter. Über einen speziellen Entlüfter kann das Ozon vom Wasser getrennt werden und wird gleichzeitig über einen Behälter mit Aktivkohle neutralisiert. Das Unterdrucksystem ist automatisch eine Sicherheitseinrichtung, denn sobald dieses System undicht wird, kann kein Ozon mehr produziert werden.

Das Starline-Ozonsystem besteht aus:

1   dem Ozongenerator. 	7   Strömungsschalter.	A   Anschluss Ozon aus.

2   Rückschlagventil.	8   Strömungsmesser und	B   Anschluss Strömungsmesser.

3   Venturieinheit.	     Zyklonluftfilter	C   Programmier Halter.

4   Teflonleitung.	9   Reaktionsgefäß.	D   Netz Anschluss 230 V

5   Druck –Erhöhungspumpe	10   Anschluss Becken

6   Absperrventil

Zeichnung. 1

Ozongenerator (Zeichnung 1.1)

Installieren Sie den Ozonator mindestens 20cm über dem Wasserpegel. Dadurch wird vermieden, dass bei ausgeschalteter Anlage Wasser in den Ozonator gelangt.

Anschlussmaß Rohrdurchmesser = 40mm

Figur 2

Wichtig

- Achten Sie auf ausreichenden Raum für die leichte Montage / Demontage des Ozonators.  (auf der Ober- und Unterseite des Ozonators müssen mindestens 10 cm Platz sein).

- Installieren Sie den Ozonator immer an einer trockenen und geschützten Stelle, da im Gerät eine hohen Spannung erzeugt wird.

- Der Ozongenerator darf unter keinen Umständen im Bedienungsfeld der Filteranlage integriert werden.

- Montieren Sie den Ozonator nie in einem Raum, in dem Chemikalien aufbewahrt werden bzw. in dem die Temperatur mehr als 40°C erreichen kann.

Nach Festlegung des geeigneten Ortes, erfolgt die Montage des Ozonators an der Wand.

Schrauben Sie 2 Schrauben von 4 x 40 mm in einem horizontalen Abstand von 150 mm in die Wand. Befestigen Sie den Ozonator mit diesen Schrauben.

Rückschlagventil (Zeichnung 1.2)

Im Hinblick auf die elektrische Sicherheit ist zu vermeiden, dass Wasser in den Ozonator gerät. Aus diesem Grund wird ein Rückschlagventil mitgeliefert, welches zwischen dem Ozonator und der Venturieinheit montiert wird.

Installieren Sie das Ventil senkrecht, damit die Funktion des Rückschlagventils gewährleistet werden kann ( Starline-Logo lesbar ).

Montieren Sie das Rückschlagventil auf der Venturieinheit. (Fig. 3).

Figur 3

1 Venturieinheit.

2 Rückschlagventil

3 Ozonleitung. (Teflon)

Venturieinheit (Zeichnung 1.3)

Die Venturieinheit bewirkt, dass über den Ozonator Luft angesaugt wird und sich mit dem Wasser im Schwimmbecken mischt. Die Einheit ist demontierbar und kann erforderlichenfalls einfach gereinigt werden.

Wichtig

- Achten Sie bei der Montage der Venturieinheit auf die Pfeilrichtung der Einheit. Der Pfeil zeigt die Strömungsrichtung des Wassers an.

- Installieren Sie die Venturieinheit senkrecht.

- Montieren Sie die Venturieinheit direkt an der Druckseite der Druckerhöhungspumpe.

- Abweichende Montage ausschließlich nach Rücksprache mit dem Hersteller.

Montage der Teflonleitung zwischen dem Ozonator und dem Rückschlagventil.

(Zeichnung 1.4)

Montieren Sie die flexible Teflonleitung vom Ozonator zum Rückschlagventil.

Der Leitungsdurchmesser beträgt 8 mm mit einer Maximallänge von 5 m (mitgeliefert 2,5 m).

Vermeiden Sie größere Entfernungen. (Die Kupplungen maximal 2 Umdrehungen anziehen).

Druckerhöhungspumpe (Zeichnung 1.5)

Die Druckerhöhungspumpe bewirkt, dass der Unterdruck der vom Venturi erzeugt wird konstant ist, und man somit eine gleichmäßige Ozonproduktion bekommt.

Die Druckerhöhungspumpe wird über einen Bypass auf die Rücklaufleitung zum Schwimmbecken hin angeschlossen.

Montieren Sie zwischen dem Ein- und Ausgang des Bypass einen Absperrhahn in der Rücklaufleitung zum Schwimmbecken. Dadurch, dass dieser Hahn ein wenig gedrosselt wird, entsteht ein Druckunterschied und das Wasser fließt so über den Bypass.

Absperrventil (Zeichnung 1.6)

Es ist die Aufgabe der Absperrventile, den Bypass während einer eventuellen Störung eines Anlagenteils abzusperren.

Wichtig

- Es ist erforderlich, die Absperrventile hinter dem Venturi mit ozonbeständigen O-Ringen auszustatten.(EPDM oder FPM)

- Die Absperrventile nie absperren, wenn die Druckerhöhungspumpe und der Ozonator in Betrieb  sind.

Strömungsschalter (Zeichnung 1.7)

Der Strömungsschalter verhindert, dass die Druckerhöhungspumpe und der Ozonator in Betrieb sind, während die Wasserzufuhr abgesperrt ist. Diese Situation entsteht, wenn der Filter zurückgespült wird.

Wichtig

- Achten Sie darauf, dass der sich auf dem Schalter befindliche Pfeil parallel mit der Strömungsrichtung des Wassers läuft.

- Montieren Sie den Strömungsschalter hinter dem ersten Absperrventil.

Strömungsmesser und Zyklonluftfilter (Zeichnung 1.8)

Montieren Sie den Strömungsmesser und Zyklonluftfilter an der Einlassseite des Ozonators.

Der Zyklonfilter wird mittels eines 6 mm Schlauchs unter dem Strömungsmesser montiert.

Danach erfolgt mittels eines 6 mm Schlauchs die Montage des Strömungsmessers zusammen mit dem Zyklonfilter an der Einlassseite des Ozonators. (Fig. 2)

Reaktionsbehälter (Zeichnung 1.9)

Der Reaktionsbehälter entzieht dem Wasser das restliche Ozon, bevor es ins Schwimmbecken zurückgeführt wird. Der zusätzliche Vorteil der Einheit liegt darin, dass die Reaktionszeit des Ozons mit dem Wasser verlängert wird, da sich das Wasser in der Einheit durch ein Rohr in Rohrsystem verlängert.

Die Montage dieses Reaktionsbehälters ist bei Hallenbädern immer erforderlich.

# ELEKTOANSCHLUß DES OZONATORS.

Die Lieferung des Starline - Ozonators erfolgt mit einem separaten Netzkabel, das an einer Seite mit einem auf den Starline-Ozonator passenden Kupplungsstecker ausgestattet ist.

Um zu verhindern, dass der Ozonator einschaltet, während kein Wasser im Bypass strömt, muss der Ozonator an eine Wandsteckdose an den Strömungsschalter in Bypass des Ozonators angeschlossen sein, welcher die Druckerhöhungspumpe ebenfalls einschaltet.

Wenn eine Zeitschaltuhrgesteuerte Filtersteuerung benutzt wird, kann der Ozonator an die Druckerhöhungspumpe angeschlossen werden und der Strömungsschalter ist dann nicht erforderlich.

1  Ozonator.

2  Drückerhöhungspumpe.

3  Strömungsschalter.

Das Netzkabel des Ozonators ist mit einem Anschlussstecker gemäß den elektrischen Sicherheitsvorschriften ausgestattet.

Achten Sie darauf, dass die Steckdose immer mit einer (gelben/grünen) Erdungsleitung ausgestattet ist.

Wird eine Filtersteuerung benutzt, so muss für den Stecker des Ozonators an die richtigen Anschlüsse in der Filtersteuerung eine zusätzliche Steckdose angeschlossen werden.

Wichtig:

- Der Ozonator darf nie direkt ans Stromnetz angeschlossen werden.

VORSICHT		 HOCHSPANNUNG !!!

Der Ozonator darf ausschließlich vom Hersteller geöffnet werden.

Öffnen Dritte das Gerät, so erlischt die Garantie.

# BEDIENUNG DES OZONATORS.

Führen Sie nachfolgende Kontrollen durch, bevor das Ozonsystem in Betrieb gesetzt wird.

- Kontrollieren Sie die Funktion des Rückschlagventils. 
Falls die Oberseite des Absperrventils unter Wasserdruck steht, darf an der Unterseite kein Wasser herausfließen.

- Kontrollieren Sie die Vakuumwirkung in der Venturieinheit, die bewirkt, dass Luft über das Rückschlagventil angesaugt wird.
Man kann die Luftansaugung kontrollieren, indem die Anlage eingeschaltet wird (Ozonator AUS). Der Luftströmungsmesser muss dann 8-16 l/min anzeigen.

- Kontrollieren Sie das neue Leitungssystem auf Leckagen, indem der Luftfiltereinlass zugehalten wird. Der Strömungsmesser darf dann nichts anzeigen.

- Schalten Sie den Ozonator ein (Dies ist ausschließlich möglich, wenn die Druckerhöhungspumpe in Betrieb ist). 
Die Luftmenge kann dann vom Strömungsmesser unter dem Ozonator abgelesen werden. Bei weniger als 8 l/min  liegt eine Verstopfung vor, oder die Leitung zwischen dem Ozonator und dem Rückschlagventil hat einen Knick.

- Kontrollieren Sie, ob in der Nähe des Ozonators, bei den Anschlüssen von oder zu dem Ozonator oder aber in der Nähe des Rückschlagventils kein Ozongeruch wahrzunehmen ist 
Wenn das der Fall ist, müssen Sie den Ozonator sofort ausschalten, und das Kontrollverfahren abermals durchführen.

Einstellung der Ozonproduktion.

Schalten Sie den Ozonator ein (Dies ist ausschließlich möglich, wenn die Druckerhöhungspumpe in Betrieb ist).

Instruktion Zeichnung Seite 13.

- Die gelbe LED (F) leuchtet.

Stellen Sie die Ozonproduktion des Generators ein, indem der Programmierstecker (E) in den entsprechenden Halter (C) gesteckt wird.

- Die grüne LED fängt an zu blinken.

Mittels eines Druckknopfes (H) an der Vorderseite des Ozonators kann man den Inhalt des Schwimmbeckens einstellen. Anhand der grünen Kontroll-LED (G) kann man den eingestellten Wert ablesen.

Nachfolgende 3 Einstellungen sind möglich:

50 m³.	Diese Einstellung gilt für Schwimmbecken mit einem Inhalt bis zu 50 m³.

100 m³	Diese Einstellung gilt für Schwimmbecken mit einem Inhalt von 50m³ bis zu 100 m³.

150 m3	Diese Einstellung gilt für Schwimmbecken mit einem Inhalt von 100m³ bis zu 150 m³.

Betätigt man abermals den Knopf (H), dann erhält man den Anfangswert wieder.

Wurde der richtige Inhalt des Schwimmbeckens gewählt, entfernen Sie nun den Programmierstecker (E)

Die grüne LED leuchtet nun auf, der Ozonator erzeugt für den Schwimmbeckeninhalt automatisch die richtige Ozonmenge.

### Kontroll-LED Ozonerzeugung

Funktioniert der Ozonator ordnungsgemäß, dann brennt die gelbe LED zum Zeichen, dass Ozon erzeugt wird.

Leuchtet diese LED nicht, sondern die grüne LED für den Schwimmbeckeninhalts, liegt eine Störung im Ozonator vor.

In diesem Fall setzten Sie sich bitte mit Ihrem Installateur in Verbindung.

Extra Ozon

Wird das Schwimmbecken intensiv benutzt, dann haben Sie die Möglichkeit, den Ozonator 24 Stunden lang 50% mehr Ozon produzieren zu lassen.

Zur Aktivierung dieser Wahlmöglichkeit betätigen Sie den Knopf (H), die rote LED im Druckknopf leuchtet nun auf.

Gleichzeitig fängt die zweite Kontroll-LED für den Schwimmbeckeninhalt (m³) auf dem nächsten höheren Stand an zu blinken.

Strömungsmesser

Die angesogene Luftmenge wird vom Strömungsmesser abgelesen, der an der Einlassseite des Ozonators montiert wurde.

Die ideale Luftmenge beträgt 8-16 l/min.

A  Ozon raus(nach Venturieinheit)

B  Luft ein (Strömungsmesser)

C  Programmierstecker Halter.

D  Netz Anschluss 230 V. 50 – 60 Hz.

E  Programmierstecker.

F   Ozonproduktion

G   LED Schwimmbeckeninhalt.

H  Programmierknopf./ 24 Stunden extra Ozon Knopf.

# WICHTIG.

### Sicherheit

- Wird ein scharfer Ozongeruch wahrgenommen, deutet dies auf eine Ozonleckage hin. Achten Sie darauf, dass auch die Einatmung von sehr niedrigen Konzentrationen Ozon sehr gefährlich sein kann. Hier ist also äußerste Vorsicht geboten! 
Schalten Sie die Anlage sofort aus und ziehen Sie Ihren Lieferanten zurate.

- Wassertropfen im Ozonzufuhrrohr deuten auf einen Fehler in der Anlage hin und können den Ozonator beschädigen. Kontrollieren Sie das Rückschlagventil.

- Sollte unverhofft Wasser in die Ozonelektrode eingedrungen sein, schalten Sie den Ozonator sofort aus und schicken Sie ihn an Ihren Lieferanten zurück.

- Stecken Sie nie Gegenstände in die Entlüftungsgitter des Ozongenerators.

- Im Ozonator wird HOCHSPANNUNG erzeugt (LEBENSGEFAHR).

Öffnen Sie niemals den Ozonator !!!

Anwendung.

Ozon funktioniert bei jedem pH-Wert. Im Zusammenhang mit dem Badekomfort empfehlen wir einen pH-Wert zwischen 7,2 und 7,6. Kontrollieren Sie regelmäßig und korrigieren Sie gegebenenfalls mit pH+ - oder pH- Mitteln.

# Wartung.

- Die Anlage mindestens einmal jährlich vom Installateur kontrollieren lassen.

- Kontrollieren Sie, ob die ozonführenden Schläuche einen Knick aufweisen bzw. beschädigt sind. Wechseln Sie erforderlichenfalls aus. Benutzen Sie immer einen Schlauch aus einem Stück ohne Anschlussstücke.

- Kontrollieren Sie weiter die richtige Funktion des Ozonators. Leuchten beide LED-Dioden (gelb: Ozonerzeugung und grün: Schwimmbeckeninhalt), dann funktioniert der Ozonator ordnungsgemäß.

- Blasen Sie mit Pressluft eventuellen Staub bei den Ventilatoren weg (max. 2 bar). Blasen Sie die Einlassseite des Ozonators ebenfalls mit Luft durch, nachdem die Leitungen demontiert wurden. Kontrollieren Sie alle Anschlüsse. Normalerweise bedarf der Ozonator keiner weiteren Wartung.

- Damit kontrolliert werden kann, ob sich Schmutz im Ventil befindet, ist das Rückschlagventil durchsichtig. 
Regelmäßig kontrollieren (alle 6 Monate) und erforderlichenfalls reinigen. 
Demontieren Sie das Rückschlagventil zur Reinigung von der Venturieinheit. 
Entfernen Sie nur den oberen Anschluss vom Rückschlagventil und reinigen Sie das Ventil mit lauwarmem Wasser. Keine Reinigungsmittel verwenden. Montieren Sie danach den oberen Anschluss mit Teflonband. Montieren Sie darauf das Rückschlagventil wieder am Venturi.

Zyklonluftfilter reinigen.

Reinigen Sie den Luftfilter, wenn Schmutz im transparenten Behälter sichtbar ist.

Vorbereitung für den Winter.

Bei Freibädern ist es empfehlenswert, falls der Ozonator in einem ungeheizten Raum montiert wurde, ihn zu demontieren und an einem trockenen Ort aufzubewahren.

Garantie.

Wenn obenstehende Montageanweisung nicht beachtet werden, erlischt der Anspruch auf Garantie.

Sowohl der Importeur als auch der Hersteller haften nicht für unsachgemäße Benutzung des Ozonators.

# Schema Freibad.

# Schema Hallenbad

# Comments

TRIOGEN OZON-GENERATOR

7-4-98

# Text boxes

- Schwimmbadpumpe

- Rückschlagventil

- Absperrventil

- Filter

- Umschaltventil

- Wärmetauscher

- Druckerhöhungspumpe

- Wasserstrahlpumpe

- Starline Ozonator

- Zyklonluftfilter

- Strömungsmesser

- Teflonschlauch

- Rückschlagventil

- Strömungsschalter

- Schwimmbeckenpumpe

- Rückschlagventil

- Absperrventil

- Filter

- Umschaltventil

- Wärmetauscher

- Druckerhöhungspumpe

- Wasserstrahlpumpe

- Starline Ozonator

- Zyklonluftfilter

- Strömungsmesser

- Teflonschlauch

- Rückschlagventil

- Aktivkohlefilter

- Entlüftungseinheit

- Strömungsschalter