Gebrauchsanweisung für Starline Dosierpumpen Redox

Diese Gebrauchsanweisung beinhaltet wichtige Sicherheitshinweise.

Lesen Sie diese Information bitte sorgfältig durch.

Es ist verboten mit diesen Dosierpumpen Radioaktive Flüssigkeiten zu pumpen.

Copyright Starline Technical Support BV.    The Netherlands.

Alle Rechte vorbehalten. Nicht aus deze Aufgabe mag worden Vervielfältigung, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, durch Kopien opnamen, of op enige andere manier, besondere  vorherige schriftliche Zustimmung durch Starline Technical Support BV.

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form of by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of  Starline Technical Support BV.

- CE – Zertifizierung.

Starline Dosierpumpen sind ausgeführt nach den folgenden europäischen Regeln:

EN60335-1: 1995, EN55014, EN50081-1/2, EN50082-1/2, EN6055-2, EN60555-3, CEE73/23 c 93/68 (DBT) und 891336/CEE (EMC).

### Allgemeine Richtlinien

Im Notfall muß die Pumpe unverzüglich außer Betrieb gesetzt werden indem der Stecker aus der Steckdose gezogen wird. Wenn die Pumpe zum dosieren von aggressiven Flüssigkeiten montiert wird, muß man darauf achten das diese an der höchsten Stelle sitzt.

Bei gebrauch außerhalb der Europäischen Union informieren Sie sich über die vor Ort geltenden Regeln.

Der Hersteller und Lieferant ist nicht haftbar zu machen für unsachgemäßem bzw. Missbrauch des Produktes, sowie für Schäden an Mensch und Materialien.

Achtung:

Die Pumpe muß jederzeit zugänglich sein.

Der Service und die Wartung darf nur durch qualifizierte Personen durchgeführt werden. Sorgen Sie dafür das kein Druck mehr auf der Pumpe ist bevor Sie mit der Wartung / Reparatur beginnen.

Spülen Sie die Pumpe beim Erstbetrieb einmal mit Wasser durch bevor Sie die Chemie anschließen.

Tragen Sie bitte bei den arbeiten die entsprechende Schutzkleidung / Ausrüstung.

2. Ausführung und Gebrauch

Starline pH elektronische Membranmagnetpumpen sind ideal für kleine und mittelgroße Flüssigkeitsdosierungen.

Allgemeine Information.

Gehäuse (PP und Fiberglas, IP 65 Abschirmung), PCB (Bedienungsdisplay) Spule mit Impulsbegrenzung, Membrane (PTFE) Pumpenkopf (PP)

Pumpenkapazität

Die Kapazität wird geregelt durch Impulsanschlägen.  Die Genauigkeit ist optimal zwischen 30% und 100%.

## Arbeitsprinzip

Arbeitsprinzip:

xxxxxxxxxxxxx

## Type Starline PH

Proportionelle Dosierpumpe mit integrierter PH-Messung ( 0 – 14 pH ), Mikroprozessor und Niveaukontrolle

## Typ Starline Redox

Proportionelle Dosierpumpe mit integrierter Redox-Messung ( 0 = 1000 mV ), Mikroprozessor und Niveaukontrolle

3.Befestigung und Anschluss

Befestigen Sie die Pumpe gut an der Wand, so dass sich die Pumpe nicht lose rütteln kann.

Sorgen Sie dafür das die Pumpe jederzeit erreichbar ist um Bedienung und Wartung durchzuführen.

# Anschluß der Schläuche

Der Saugschlauch ( durchsichtiger PVC) muß so kurz wie möglich sein und vertikal in den Dosier Kanister gesteckt werden.

Das Ende des Schlauches zuvor auf dem Schlauchanschluß der Pumpe schieben, wonach dieser dann handfest angedreht wird.

Chemikalien:

Sollen mit der Dosierpumpe andere Flüssigkeiten als PH und oder Redox gepumpt werden, nehmen Sie zuerst mit Ihrem Lieferanten Kontakt auf.

4. Elektrische Installation

Die Pumpe darf nur mit einem „geprüften“ Standard Stecker an der Netzspannung angeschlossen werden

Kontrollieren Sie folgende Punkte bevor die Pumpe elektrisch angeschlossen wird.

Korrekte Erdung des kompletten Systems

Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typen Schild der Pumpe übereinstimmen.

Elektrische Vorgaben

Netzspannung: 230 Volt Wechselspannung, Frequenz 50 Hz

Mindest Spannung: 184 Volt

Max. Spannung: 270 Volt

Wenn die Pumpe keine Spannung bekommt erschein auf dem Display  „ Out of Range „

Model		Kapazität		Spannung		Leistung

Starline pH	  8 bar / h		230 Volt		36 Watt

Starline Redox	  8 Bar / h		230 Volt		36 Watt

Sicherung:

In der Dosierpumpe ist eine Sicherung eingebaut.

Die Sicherung befindet sich auf der Rückseite des Gerätes und durch lösen der 6 Schrauben zugänglich.

Auf der Platine befindet sich die Sicherung.

Sicherungswert: 230 Volt 0,5 Ampere träge

5. Technische Daten und Material

Anzahl der Pulse pro Minute:			0 bis 150

Ansaughöhe: 					1,5 Meter max.

Einspritzdruck:					8 bar

Pumpen Kapazität:				5 Liter pro Stunde

Umgebungstemperatur:			0 – 45 C

PH Wert einstellbar.				0 – 14

Redox einstellbar:				0 – 1000mV

Gehäuse:						PP

Pumpenkopf:					PP

Membrane:					PTFE

Verschlußkugel					Glas

Klappen:						PP

O – Ringe:					Viton.

Ansaugklappe und Niveaufühler:		PP

Saugschlauch:					PVC

#### Kalibrieren der RH Pumpe

- Drücken Sie 3 Sekunden den Knopf „E“ Enter Im Display steht jetzt das Password 0000

- Drücken Sie 2 X auf den Knopf „E“ Enter. Jetzt erscheint im Display 	    Set – P darunter Calib.

- Drücken Sie dann auf       abwärts Der Pfeil steht nun vor Calib. darüber Set-P

- Drücken Sie auf den Kopf „E“ Enter. Nun sehen Sie im Display R: den Voreingestellten Wert und C: 650 mV

- Stecken Sie die Redox Elektrode nur in die mitgelieferte Flüssigkeit (BSD) (650 mV). Warten Sie bis der Messwert „R“ im Display stabil ist und drücken dann auf „E“ Enter

- Die Kalibrierung ist nun ausgeführt und gehen Sie nun weiter mit Punkt 7

Achtung:

Wenn im Display mV Cali. Failed steht müssen Sie noch einmal mit Punkt 1 beginnen. Wenn die Kalibrierung nach 3 bis 4 Versuchen noch nicht geklappt hat liegt ein defekt der Elektrode vor. Bitte tauschen Sie die Elektrode aus.

##### Einstellen des RH Wertes

1. Drücken Sie 3 Sekunden den Knopf „E“ Enter Im Display steht jetzt das Password 0000

2. Drücken Sie 2 X auf den Knopf „E“ Enter. Jetzt erscheint im Display Set – P darunter Calib

3. Drücken Sie noch mal den Knopf „E“ Enter jetzt erscheint der eingestellte 
    Redoxwert  z. B. 600mV und darunter = 100 %

4. Stellen Sie nun mit den Tasten        und       gewünschten Redoxwert ein
    danach drücken Sie       ESC.

5. Stellen Sie nun die Pumpfrequenz mit den Tasten       und       ein.
    Redoxwert : 600Mv; Pumpfrequenz einstellen auf 35 %
6. Drücken Sie         ESC
    Stellen Sie jetzt maximalen Redoxwert ein, mit Hilfe der Tasten      und      .Redoxwert auf 700mV.
    Nachdem der Wert eingestellt worden ist drücken Sie       ESC.
7. Stellen Sie nun die Pumpenfrequenz mit den Tasten       und        Redoxwert 850mV, Pumpenfrequenz auf 00 % einstellen

8. Drücken Sie „E“ Enter im Display erscheint „ Setpoint Saved“

9. Drücken Sie 2 mal den Knopf       ESC um in den Messtand zurück zu kehren