BEDIENUNGSANLEITUNG

STARLINE TIMERSYSTEM

Anleitung.

Timersystem.

Die Steuerung schaltet mit Hilfe einer Zeitschaltuhr die Filterpumpe ein und aus.

Die Steuerung ist mit einem Wahlschalter für Dauerbetrieb und einem Schalter für Automatikbetrieb (auf Zeit) ausgestattet.

Weiterhin ist diese Steuerung mit einem Back-Up – System versehen, welches bei einem Stromausfall die Einstellungen für 6 Tage speichert.

Die Steuerung wird mit einem 2 x 2 meter Kabel (mit Stecker und Anschlußkabel für die Filterpumpe) geliefert.

Technische Daten.

Typenummer			EETS 2005

Spannung			230 Volt.  50Hz ~

Max. Aufnahme			6 Amp. / 1400 Watt  AC 3

Schutzart			IP 40

Abmessungen			L x B x H     150 x 95 x 70

Schaltzeit			per 15 minuten.

Back up nach Spannungsausfall:	6 Tage

# INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN

Montieren Sie die Steuerung im Technikraum an einer Wand, an der das Gerät vor Feuchtigkeit geschützt ist. Benutzen Sie hierfür die dafür vorgesehenen Montagelöcher auf der Rückseite der Steuerung. Lassen Sie umlaufend der Steuerung mindestens 5 cm Platz.

Montieren Sie die Steuerung nie oberhalb von Chemikalien oder in Räumen in denen Chemikalien abgefüllt werden.

Dies kann zu ernsthaften Schäden an den Komponenten führen. Diese Schäden werden nicht durch die Gewährleistung abgedeckt !!

Der elektrische Anschluß, das Einstellen und die Servicearbeiten dürfen ausschließlich durch einen konzessionierten Elektriker durchgeführt werden.

Das Anschlußschema und die zu diesem Zeitpunkt geltenden Sicherheitsvorschriften müssen berücksichtigt werden.

Die Netzspannung 230V  der Steuerung muß mit einem Hauptschalter mit allen Polen sowie mit einer minimalen Kontaktöffnung von 3 mm an einen Fehlerstromschutzschalter mit IFN( 30mA angeschlossen werden.

Bevor Sie das Gehäuse öffnen, muß die Poolcontrol Spannungsfrei gemacht werden.

Anschluß der Steuerung.

Das Timersystem in Betrieb nehmen.

- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

- Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein. Zum Einstellen der Uhrzeit drehen Sie den großen Zeiger im Uhrzeigersinn, bis Sie die gewünschte Uhrzeit erreicht haben.

- Mit Hilfe der roten “Pins” welche sich rundum der Uhr befinden, stellen Sie die gewünschte Filterlaufzeit ein. Dies geschieht indem Sie die “Pins” nach außen schieben.

Empfehlung: Stellen Sie eine Filterlaufzeit von 12 Stunden pro Tag ein (zum Beispiel 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr).

- Stellen Sie den roten Schalter auf “On”, die Lampe im Schalter leuchtet und die Filtersteuerung ist in Betrieb.

- Durch die Betätigung des grünen Schalters haben Sie folgende Optionen:

Pos. 1 Automatikbetrieb ((). Die Lampe im Schalter leuchtet ununterbrochen. Die Filterpumpe wird durch die eingestellte Zeit ein und ausgeschaltet.

Pos. 2 Dauerbetrieb (() die Filterpumpe läuft ohne Unterbrechung durch, unabhängig von der eingestellten Filterzeit.

Achtung!

Bei einer manuellen Rückspülung sollte man wie folgt vorgehen.

Bevor Sie das 6 Wegeventil, welches sich am Filter befindet betätigen, muß die Filterpumpe ausgeschaltet sein.

Stellen Sie dazu den roten Schalter der Filtersteuerung auf “OFF”.

Stellen Sie nun das 6 Wegeventil auf Rückspülen (achten Sie darauf das die Kanalleitung geöffnet ist) schalte Sie dann den roten Schalter der Filtersteuerung auf “ON”.

Copyright Starline Technical Support BV.    The Netherlands.

Alle Rechte vorbehalten. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Starline Technical Support BV.

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form of by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of  Starline Technical Support BV.

# Text boxes

- Montieren Sie die Steuerung mit Hilfe den dafür vorgesehenen Löchern auf der Rückseite an die Wand.

- Platzieren Sie die Steuerung an einer gut erreichbaren Stelle an der Wand.

- Öffnen Sie den Deckel der Kontaktdose von der Filterpumpe.

- Lösen Sie den Konterring der Würgenippel

- und führen Sie das Kabel hindurch.

- Verbinden Sie die 2 Phasen des 230V Anschlusses und das Erdungskabel an der Kontaktdose.

(Bitte Beachten ! Das die Phasen nicht die Motorwicklung berühren).

- Anschluß der 3 Kabel (siehe Fig. 1).

Blau	          N

Braun	          L

Gelb/Grün       Erde

Verbinden Sie die 2 Phasen des 230V Anschlusses und das Erdungskabel.

(Bitte beachten! Vertauschen Sie nicht die einzelnen Phasen).

- Drehen Sie den Konterring handfest zu.

- Befestigen Sie jetzt wieder den Deckel der Kontaktdose.

(Bitte beachten! Das der Deckel richtig auf der Dichtung aufliegt).

Fig. 1

Anschlusskontaktdose