Bedienungsanleitung

Starline®  Poolcontrol

Copyright Starline Technical Support BV.    The Netherlands.

Alle Rechte vorbehalten. Nicht aus deze Aufgabe mag worden Vervielfältigung, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, durch Kopien opnamen, of op enige andere manier, besondere  vorherige schriftliche Zustimmung durch Starline Technical Support BV.

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form of by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of  Starline Technical Support BV.

Inhaltsangabe.

Beschreibung der Starline Poolcontrol	3

Installationsvorschriften	3

1.   Filtersteuerung	4

2.   Das einstellen der Zeitschaltuhr	5

3.   Das Menü (allgemein)	6

3.1  Einstellen der Beckentemperatur (ohne Solarerwärmung)	7

3.2  Frostschutz (Option) nur für Freibäder	7

3.3  Einstellen der Beckenwassertemperatur mit einer Solarsteuerung	8

4.   Wechseln von automatischer auf manueller Steuerung	11

5.   Elektrischer Anschluß	12

5.1 Übersicht - Verkabelung	12

5.2  Anschluß der Versorgungsspannung und der Filterpumpe (230V / 380V)	13

5.3  Anschluß - Erde	14

5.4  Anschluß - Heizung	15

5.5  Anschluß des Ionisator - Ozonator -  Dosieranlage	16

5.6  Anschluß der Roldecksteuerung, Nieveauregler,autom. 6 - Wegeventil	17

5.7  Anschluß 3 – Wege Solarventil. (nur für die Solarerwärmung)	18

5.8  Sicherheitsanschluß	19

5.8.1  Pumpenbefehl (Kontakt 9 und 10)	20

5.8.2  Strömungswächter (Kontakt 11 und 12)	20

5.8.3  Automatisches 6 – Wege - Ventil (Superstar)	20

5.9  Anschluß Temperatursensoren.	21

6.  Rückseite der Steuerung	21

6.1   Kippschalter	23

6.2   Einstellpotentiometer	24

6.3   Temperatur einstellen.	25

7.  Sicherheit	25

7.1  Sicherungen	26

7.2  Thermischer Schutz der Filterpumpe	26

8.  Schutzmaßnahmen gegen das Einfrieren des Schwimmbadwassers	27

9.  Störungstabelle	28

# Beschreibung der Starline® Poolcontrol

Die Starline® Poolcontrol ist eine, speziell von Starline® Industries entwickelte Filtersteuerung, für eine Anschlußspannung von 230V oder 380V.

Der Pumpenausgang mit 230V oder 380V und maximal 8A wird permanent überwacht. Um nicht die max. eingestellte Spannung zu überschreiten, besitzt die Filtersteuerung eine einstellbare Nachlaufzeit von 2 – 10 Minuten.

Bei der Poolcontrol ist standardmäßig eine Heizungs- und Solarsteuerung integriert.

Darüber hinaus besitzt die Poolcontrol 3 Relaisausgänge für einen Ionisator, Ozonator und eine Dosieranlage, sowie einen Anschluß für einen Superstar Rückspülautomat.

Nach dem Einschalten der Poolcontrol schaltet sich die  Heizung, der Ionisator, der Ozonator und die Dosieranlage nach 3 minütiger Verzögerung ein.

Diese Schaltung sorgt dafür, dass erst nachdem die Wasserzirkulation einwandfrei arbeitet, die Wasseraufbereitungsgeräte eingeschaltet werden.

In der Poolcontrol sind 3 Ausgänge mit permanent 230V Spannung belegt ( auch wenn die Poolcontrol auf 380V. angeschlossen ist), welche für den Anschluß der Roldecksteuerung, des Niveaureglers und des automatischen Rückspülventils vorgesehen sind.

Darüber hinaus verfügt die Poolcontrol über ein Display, worüber diverse Einstellungen und die permanente Wassertemperatur ablesbar sind.

Die Zeitschaltuhr verfügt über einen batteriebetriebenen Sicherungsspeicher, wodurch bei einem Spannungsausfall die aktuell eingestellte Uhrzeit ca. 6 Tage lang gespeichert bleibt.

Die Poolcontrol ist mit einem Anschluß für eine integrierte Solarsteuerung versehen, welche an ein 
3–Wege–Ventil und einem Temperaturfühler angeschlossen werden kann (Temperaturfühler als Option).

Die Starline® Poolcontrol besitzt außerdem Anschlüsse für einen Thermoschutzschalter für den Pumpenmotor, einen Pumpen - Unterbrechungskontakt (Superstar) und einen Strömungswächter.

Für die Winterperiode (Freibad) kann die Poolcontrol mit einem Frostsensor ausgerüstet werden (Option). Dieser sorgt dafür, dass wenn die Filterpumpen und das Heizungssystem ausgeschaltet sind und die Außentemperatur unter 3 Grad fällt, die Filterpumpe automatisch wieder eingeschaltet wird.

Fällt die Außentemperatur unter 0 Grad, wird zusätzlich das Heizungssystem eingeschaltet.

# INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN

Montieren Sie die Poolcontrol in einem Technikraum an einer Wand, an der das Gerät vor Feuchtigkeit geschützt ist. Benutzen Sie hierfür die dafür vorgesehenen Montagelöcher auf der Rückseite der Steuerung. Lassen Sie umlaufend der Poolcontrol mindestens 5 cm Platz.

Montieren Sie die Poolcontrol nie oberhalb von Chemikalien oder in Räumen in denen Chemikalien abgefüllt werden.

Dies kann zu ernsthaften Schäden an der Platine und deren Komponenten führen. Diese Schäden werden nicht durch die Gewährleistung abgedeckt !!

Der elektrische Anschluß, das Einstellen und die Servicearbeiten dürfen ausschließlich durch einen konzessionierten Elektriker durchgeführt werden.

Das Anschlußschema und die zu diesem Zeitpunkt geltenden Sicherheitsvorschriften müssen berücksichtigt werden.

Die Poolcontrol und die Netzspannung (230V oder 380V) müssen mit einem Hauptschalter mit allen Polen sowie mit einer minimalen Kontaktöffnung von 3 mm an einen Erdkontakt mit IFN( 30mA angeschlossen werden.

Die max. Stromaufnahme sämtlicher Elektrogeräte, welche an der Poolcontrol angeschlossen sind, ist 16 Ampère.

Bevor Sie das Gehäuse öffnen, muß die Poolcontrol Spannungsfrei gemacht werden.

# 1.   Filtersteuerung

- Hauptschalter zum Ein und Ausschalten

- Zeitschaltuhr			Mit Dippschalter (Manuell / Dauerbetrieb / Aus)

- Control LED “ON”; 		Steuerung ist an.

- Control LED “Solar” 	 	-gelb:	Beckenwasser wird durch Sonnenenergie erwärmt

-grün:	Beckenwasser hat die eingestellte Temperatur erreicht

- Control LED “´Heizung”.  	-gelb:	Beckenwasser wird durch eine externe Heizung erwärmt

-grün:	Beckenwasser hat die eingestellte Temperatur erreicht

- Control LED ”Filter”.      	-grün:	Filterpumpe in Betrieb

-rot:	Störung an der Filterpumpe, Poolcontrol schaltet aus

- Umschalten von ”automatisch auf manuelle” Steuerung

- “Menü” Taste. Um Einstellungen zu verändern und / oder abzulesen

- ”Up” Taste. Um (Innerhalb des Menüs) die Temperatureinstellung zu erhöhen

- “Down” Taste. Um (innerhalb des Menüs) die Temperatureinstellung zu senken.

- LED leuchtet, Steuerung steht in dem Modus “automatisch”. (Die Steuerung schaltet über die Zeitschaltuhr)

- LED leuchtet, Steuerung steht in dem Modus “manuell”. (Die Steuerung ist permanent in Betrieb)

- LED leuchtet, Sie sind in dem Menü, in welchem die gewünschte Beckentemperatur programmiert wird.

- LED leuchtet, im Display wird die aktuelle Wassertemperatur in den Sonnenkollektoren angezeigt.

- LED leuchtet, Sie sind in dem Menü, um die gewünschten Temperaturen zwischen Beckenwasser und Schwimmbadwasser einzustellen. (Nur in Verbindung mit einer Solaranlage )

- Display (zeigt im “Betriebsmodus” die aktuelle Temperatur des Schwimmbadwassers an.

# 2.   Einstellen der Zeitschaltuhr

Mit Hilfe der Schaltnocken stellen Sie ein, zu welcher Zeit die Filteranlage ein- oder ausgeschaltet wird.

Diese Ein- und Ausschaltzeiten sind in15-minütigen Rastern einstellbar.

Zum Einstellen der Ein- und Ausschaltzeit der Poolcontrol gehen Sie wie folgt vor:

- Die Poolcontrol muss an 230V oder380V angeschlossen sein.

- Öffnen Sie vorsichtig die Schutzkappe der Uhr.

- Stellen Sie die Uhr durch Drehen des Minutenzeigers im Uhrzeigersinn ein.

(Hinweis – 24 Stunden Betrieb).

- Stellen Sie mit Hilfe der “ Schaltnocken ” welche sich um die Uhr befinden die gewünschte Filterzeit Ihrer Filteranlage ein. Dies erfolgt durch das nach außen drücken der einzelne

“ Schaltnocken ”.

Auf der oberen Abbildung soll die Filteranlage um 8.00h eingeschaltet werden und um 20 Uhr wieder ausgeschaltet werden. (“Schaltnocken ” stehen nach außen)

Wir empfehlen eine Filterlaufzeit von 12 Stunden pro Tag.

Unten rechts im Zifferblatt befindet sich ein Dippschalter, dieser muß in der Mittelstellung stehen.

Achtung!

Sollte die Poolcontrol bei einem Außenbecken in Verbindung mit einer Roldeck Schwimmbadabdeckung verwendet werden, so sollte die Filterpumpe tagsüber permanent in Betrieb sein, um Schäden an den Lamellen durch Überhitzung vorzubeugen.

# 3.   Menü  (allgemein)

Funktion der “Menü”- Tasten.

Durch das Drücken der “Menü”- Taste „blättern“ Sie schrittweise durch das Menü.

- 1x drücken   Gewünschte Beckenwassertemperatur einstellen

- 2x drücken   Solartemperatur ablesen 			(Temperatursensor als Option)

- 3x drücken   Temperaturdifferenzen einstellen 	(Nur bei Solarerwärmung)

- 4x drücken   Außentemperatur ablesen 		(Temperatursensor als Option)

- 5x drücken   Zurück zum Betriebmodus		(Display gibt die aktuelle

Beckenwassertemperatur an)

Betriebsmodus.

Unterhalb des Display sitzen 3 LED’s. (13, 14, 15) Wenn keine dieser LED’s leuchtet, befindet sich die Poolcontrol im “Betriebsmodus”.

Im ”Betriebsmodus” wird die aktuelle Beckenwassertemperatur in Grad Celsius angezeigt.

Ungeachtet davon welches “Menü” aktuell ist, schaltet die Poolcontrol automatisch nach1 Minute zurück in den Betriebsmodus.

## 3.1  Einstellen der Beckentemperatur (ohne Solarerwärmung)

Einstellen der gewünschten Beckentemperatur.

- Drücken Sie 1x auf die “Menü” – Taste, die rote LED (Pool-13) fängt an zu leuchten.

- Nun erscheinen die werkseitig eingestellten Temperaturen im Display.

Die Temperaturanzeige kann durch das Drücken der Tasten “UP▲” & “DOWN ▼” eingestellt werden.

-Taste “UP ▲” hiermit wird die Beckentemperatur höher gestellt. (Max. 31 °C)

-Taste “DOWN ▼” hiermit wird die Beckentemperatur niedriger eingestellt. (Min. 2 °C)

Das Beckenwasser wird nun auf die eingestellte Temperatur erwärmt.

Wenn die Beckentemperatur um 1 °C fällt, wird automatisch die Heizung eingeschaltet. Die  maximal einzustellende Beckentemperatur beträgt 31 °C  (siehe auch Seite 24)

- Drücken Sie danach 3x auf die “Menü” – Taste um zum “Betriebsmodus” zurückzukehren.

Anmerkung: Nach 1 Minute geht die Poolcontrol automatisch in den “Betriebsmodus”

Wenn die LED (°C - 5) “gelb’’ leuchtet, wird das Beckenwasser erwärmt.

Wenn die LED (°C – 5)“grün” leuchtet, hat das Beckenwasser die gewünschte Temperatur erreicht.

Anmerkung:

- Wenn Sie im Betriebsmodus 2x auf die ”Menü”- Taste drücken, erscheint 0°C auf dem Display. Diese Funktion ist für die Solarsteuerung.

- Wenn Sie im Betriebsmodus 3x auf die “ Menü ”- Taste drücken, erscheint 3°C auf dem Display. Diese Funktion ist für die Solarregelung.

- Sollten die Temperatursensoren nicht angeschlossen sein, so erscheint im Display“-25”

## 3.2  Frostschutz (Option) nur für Freibäder

Diese Funktion arbeitet nur wenn der Temperatursensor zum messen der Außentemperatur an den Klemmen “S3 – S3” angeschlossen ist.

- Stellen Sie die Beckenwassertemperatur an der Poolcontrol auf 2 °C ein. (Kapitel 3.1)

Wenn die Zeitschaltuhr der Poolcontrol ausgeschaltet ist und die Außenlufttemperatur fällt unter 3°C, schaltet die Filterpumpe automatisch für 3 Minuten ein.

Wenn die Außenluft unter 0°C fällt, schaltet sich das Heizungssystem automatisch für 30 Minuten zu.

Anmerkung.

Der Hauptschalter (1) der Poolcontrol muss hierfür auf “ON” stehen.

Die Heizung muß im “Stand-by“ – Modus sein (lesen Sie hierfür die Anleitung Ihrer Heizungsanlage)

Auf diese Art bleibt das Beckenwasser, das Leitungssystem und die Filteranlage frostfrei.

Dadurch sparen Sie in der Winterperiode Energie, da die Filterpumpe und die Heizung nur eingeschaltet werden, wenn es tatsächlich notwendig ist.

Außentemperatur am Display ablesen

- Drücken Sie 4x auf die “Menü” – Taste, die roten LED’s von “Pool - 13” und “Solar - 14” leuchten.

- Im Display erscheint nun die aktuelle Außentemperatur.

- Drücken Sie 1x auf die “Menü” – Taste um zum “Betriebsmodus” zurückzukehren.

Anmerkung. Nach 1 Minute geht die Poolcontrol automatisch in den “Betriebsmodus” zurück.

## 3.3  Einstellen der Beckenwassertemperatur mit Solarsteuerung

Einstellen der gewünschten Beckenwassertemperatur

- Drücken Sie 1x auf die “Menü” – Taste, die rote LED bei “Pool – 13“ leuchtet.

- Nun erscheint die werksseitig eingestellte Temperatur im Display.

Diese Temperatureinstellung können Sie mit den Tasten “UP▲” & “DOWN ▼” verstellen.

-Taste “UP ▲” hiermit wird die Beckenwasser Temperatur höher eingestellt. (Max. 31 °C)

-Taste “DOWN ▼” hiermit wird die Beckenwasser Temperatur niedriger eingestellt. (Min. 2 °C)

Das Beckenwasser wird entsprechend der eingestellte Temperatur an der Poolcontrol erwärmt.

Nachdem die eingestellte Temperatur erreicht ist, sorgt die Poolcontrol dafür, dass das Beckenwasser auf der gewünschten Temperatur bleibt.

Wenn die Beckenwassertemperatur um 1 °C fällt, wird automatisch die Heizung eingeschaltet.

Anmerkung. Die maximal einzustellende Beckenwassertemperatur ist 31 °C  (siehe auch S. 24)

- Drücken Sie danach 3x auf die “Menü” – Taste um zum “Betriebsmodus” zurückzukehren.

Wenn die LED (°C - 5) “gelb’’ leuchtet, wird das Beckenwasser durch das Heizungssystem erwärmt.

Für den Fall das die LED (°C - 5) “grün” leuchtet, hat das Beckenwasser die zuvor eingestellte Temperatur mit dem Heizungssystem erreicht.

Wenn die LED (Solar, 4) “gelb’’ leuchtet, wird das Wasser durch die Solarabsorber aufgeheizt.

Für den Fall das die LED (Solar, 4) “grün” leuchtet, hat das Beckenwasser die zuvor eingestellte Temperatur über die Solarabsorber bereits erreicht.

Ablesen der Temperatur in den Solarabsorbern.

- Drücken Sie 2x auf die “Menü” - Taste, die rote LED (°C-14) leuchtet.

- Die Temperaturanzeige im Display ist die Wassertemperatur im Solarabsorber.

- Drücken Sie danach 3x auf die “Menü” – Taste um zum “Betriebsmodus” zurückzukehren.

Anmerkung. Nach 1 Minute geht die Poolcontrol automatisch in den “Betriebsmodus” zurück.

Einstellen der Temperaturdifferenz ΔT (delta T)

Um mit dem Solarabsorber einen optimalen Wirkungsgrad zu erzielen, muss die Temperaturdifferenz zwischen Beckenwasser und dem im Absorber befindlichen Wasser eingestellt sein. Diese Temperaturdifferenz nennt man delta T (ΔT).

Einstellen delta ΔT

Drücken Sie 3x auf die “Menü” - Taste, die rote LED (15- ΔT) leuchtet.

Die Werte welche jetzt im Display erscheinen sind die Temperaturdifferenzen, welche Sie nun mit den Tasten “UP▲” & “DOWN ▼”. ‘ verändern können. (Standardwert ΔT ist 3°C)

Drücken Sie hiernach 2x auf die “Menü” – Taste um zum “Betriebsmodus” zurückzukehren.

Anmerkung. Nach 1 Minute geht die Poolcontrol automatisch in den “Betriebsmodus” zurück.

Welche Temperaturdifferenz (ΔT) müssen Sie einstellen?

Sie können eine Temperaturdifferenz (ΔT) zwischen 3°C und 10°C einstellen.

Die einzustellende Werte sind abhängig vom Wetter, Klima und die Geschwindigkeit mit der Sie das Beckenwasser erwärmen möchten.

Bei warmem oder mediterranem Klima können Sie eine höhere Temperaturdifferenz einstellen.

Bei weniger warmen und sonnigen Klima stellen Sie geringere Werte ein.

In der Regel wird ein ΔT Wert von 3°C empfohlen, bei extremen Abweichungen können diese Werte verändert werden.

Anmerkung:

Bei der Erwärmung des Badewassers kann die Poolcontrol nicht so eingestellt

werden, das die gesamte Energie aus dem Sonnenkollektor als alleinige Wärmequelle benutzt wird .

Sobald der Temperaturunterschied zwischen Badewasser und dem Wasser in dem Sonnenkollektor kleiner als 1°C oder gleich ist, wählt die Steuerung immer zur Erwärmung des Badewasser das zentrale Heizungssystem (Wärmetauscher) an.

Beispiel:

- Temperaturwerte zum jetzigen Zeitpunkt 	t=0

- Beckenwasser Temperatur	19°C

- Temperatur Solarabsorber (solar):	28°C

- Gewünschte Beckentemperatur:	29°C

- Eingestellte Temperaturdifferenz(ΔT):	5°C

Siehe Graphik: ‘Temperaturverlauf von Beckenwasser und Solar’

T Solar

Beckenwasser

Solar	           aufheizen       Solar     aufheizen         Solar     aufheizen

t=0	Wenn ΔT auf  5°C eingestellt ist, und die Temperaturdifferenz größer als 5°C ist, fängt das

System an mit der Solarenergie aufzuheizen. (Solar).

t=1	Die Temperatur vom Beckenwasser ist langsam gestiegen und die Solartemperatur ist auf gleichem Niveau geblieben.

die Temperatur des Badewassers bleibt gleich. Die Anlage schaltet über auf das zentrale Heizungssystem. (von t=3 und t=5 geschieht dasselbe)

t=2      Die Temperatur von dem Sonnenkollektorwasser ist unterdessen gestiegen. Der

Temperaturunterschied von 5°C ist erreicht. Die Anlage schaltet die Erwärmung wieder

mit Hilfe der Sonnenenergie (Solar) ein. (bei t=4 geschieht dasselbe)

t=6 	Die gewünschte Temperatur von (29°C) ist erreicht!

t=7	Das System soll nur die Beckenwassertemperatur von 29°C halten, und die Pumpe wird ausgeschaltet bis eine andere Temperatur des Beckenwasser eingestellt wird.

# 4.   Wechseln von automatischer auf manueller Steuerung

Werksmäßig ist die Poolcontrol auf “automatisch” eingestellt. Die grüne LED (11) leuchtet.

In dieser Position wird die Filterpumpe durch die Poolcontrol angesteuert. Das Aufheizen und die Wasseraufbereitung werden mit Hilfe der Zeitschaltuhr aus und eingeschaltet.

Die Poolcontrol wechselt durch Drücken der “auto-man.” – Taste (1x), in den Modus “manuell”, die rote LED (12) leuchtet und die Zeitschaltuhr wird ignoriert.

Wenn sich die Poolcontrol in dem Modus “automatisch” (Zeitgesteuert) befindet und die Filterpumpe in Betrieb ist und Sie schalten dann in den Modus “manuell” (Dauerbetrieb)ändert sich nichts.

Zusammenfassung:

Immer wenn die Poolcontrol auf ”manuell” steht, wird die Zeitschaltuhr überbrückt.

Anmerkung

- Wenn die Poolcontrol auf “manuell” steht, schaltet diese nicht automatisch in den Modus “auto” um.

- Falls die Poolcontrol auf “manuell” eingestellt ist und der Hauptschalter wird ausgeschaltet (1) , oder die Versorgungsspannung der Poolcontrol fällt aus, so startet die Poolcontrol beim Wiedereinschalten im “auto ”-Modus.

# 5.   ELEKTRISCHER ANSCHLUß

## Übersicht der Verkabelung

## 5.2  Anschluß der Versorgungsspannung und der Filterpumpe (230V / 380V)

Zuleitung		 Pumpe

ANSCHLUßPLAN  FILTERPUMPE:  230V		   ANSCHLUßPLAN  FILTERPUMPE:  380V

Zuleitung	     Pumpe				 Zuleitung	   Pumpe

## 5.3  Anschluß der Erde

An diesem Erdeblock werden sämtliche “Erdkabel” der unterschiedlichen Komponenten angeschlossen.

- 1x Stromzuleitung

- 1x Filterpumpe

- 1x Ionisatorsteuerung

- 1x Ozonatorsteuerung

- 1x PH-Dosierpumpe

- 1x automatisches 6-Wegeventil

## 5.4  Anschluß der Heizung

Heizung mit 230 Volt                      Heizung potentialfrei

geschaltet		                           geschaltet

-Drahtbrücke

Bemerkung:

Die Drahtbrücke zwischen den Anschlußklemmen “H2 und L” ist nicht serienmäßig montiert

## 5.5  Anschluß des Ionisators, Ozonators und der Dosieranlage

- Drahtbrücke

## 5.6  Anschluß der Roldecksteuerung, Niveauregler und des

## Automatischen 6- Wegeventils

Anschlußklemmen 230V (3X).  Maximal belastbar mit 900 Watt pro Anschluß

Roldecksteuerung	         Niveauregler	                    Automatisches

6-Wegeventil

## 5.7  Anschluß eines 3 – Wege- Solarventil. (nur für die Solarerwärmung)

## 5.8  Sicherheitsanschluss

Zur Erläuterung siehe Seite 20.

Sicherheits-

anschluss

Strömungswächter      		                      Auto. 6- Wegeventil

(Pumpe An/Aus)

Motorschutz (WSK) 	 		  automatisches 6-Wege Ventil (Poolcontrol stand-by)

Die Starline Poolcontrol ist ausgerüstet mit 4 “Sicherheitsanschlüssen”.

Diese Anschlüsse können dafür genutzt werden, um die Poolcontrol mit den übrigen Geräten der Filterinstallation kommunizieren zu lassen.

Achtung.

Die Poolcontrol wird serienmäßig mit einer “Drahtbrücke” zwischen den “Sicherheitsanschlussklemmen“ geliefert.

Wenn ein oder mehrere Anschlüsse benötigt werden, müsse die entsprechenden Drahtbrücken entfernt werden.

### 5.8.1  Pumpenbefehl (Kontakt 9 und 10)

Wenn die Filterpumpe mit einem Thermoschutz ausgerüstet ist, so kann diese an den Anschlüssen “9 und 10” angeschlossen werden.

Wird der Thermoschutz von der Filterpumpe ausgelöst, so schaltet die Poolcontrol die Spannung zur Filterpumpe ab, sowohl auch zur Heizung und den Wasseraufbereitungsgeräten.

Die  rote LED (6) fängt an zu leuchten. Sobald die Filterpumpe abgekühlt ist, schaltet die Poolcontrol die übrigen angeschlossenen Geräte automatisch wieder ein. Die LED (6) geht jetzt aus.

Hinweis.

- Wenn sich diese Störung öfters wiederholt lesen Sie sich die Störungstabelle auf Seite 28 durch.

### 5.8.2  Strömungswächter (Kontakt 11 und 12)

Wenn die Filterinstallation mit einem Strömungswächter ausgerüstet ist, so wird diese an den “Anschlussklemmen 11 und 12” angeschlossen.

Nach dem einschalten der Poolcontrol muss innerhalb von 3 Minuten durch den Strömungswächter eine Wasserzirkulation gemessen werden.

Wird nach 3 Minuten keine Strömung gemessen (Wasserzirkulation) schaltet die Poolcontrol die Spannung zur Filterpumpe den Wasseraufbereitungsgeräten sowie zu dem Heizungssystem aus.

Die rote LED (6) fängt an zu leuchten.

Hinweis.

- Wiederholt sich dies nach zweimaligem einschalten der Poolcontrol noch einmal (1) so lesen Sie bitte die Störungstabelle auf Seite 28.

### 5.8.3  Automatisches 6 - Ventil (Superstar)

Als Option ist es möglich die Filterinstallation mit einem automatischen 6 Wege Ventil auszurüsten.

Dieses 6 Wege Ventil sorgt dafür, dass entsprechend den eingestellten Zeiten der Filter “Rück- und Nachgespült wird.

Um diesen Prozess völlig automatisch und kontrolliert laufen zu lassen ist die Poolcontrol  mit 2 Anschlüssen ausgestattet um die Heizung und Filterpumpe zu schalten.

Darüber hinaus werden die Anschlüsse der Wasseraufbereitungsgeräte und die Zeiten der Heizung ausgeschaltet.

Nach dem Rückspülprozess schaltet die Poolcontrol automatisch in  den “Betriebszustand”  und 3 Minuten später die Heizungs- und Wasseraufbereitungsgeräte wieder ein.

Anschließen des automatischen 6 – Wegeventils.

- Schließ das Verbindungskabel (230V.) an der Poolcontrol und dem automatischen 6 – Wegeventil  (17) auf permanent 230V. an.

- Montieren Sie ein 2 adriges Kabel zwischen der Poolcontrol und dem 6 – Wegeventil an den Anschlussklemmen “21 und 22” an.

Funktion: Dadurch das dass 6 Wege Ventil an einer vorab eingestellten Zeit beginnt zurück zuspülen wird durch diesen Anschluß zuerst die Heizung und (die Wasseraufbereitungsgeräte) ausgeschaltet.

Dies geschieht, damit sich der Wärmetauscher abkühlen kann da ansonsten zu hohe Spitzentemperaturen erreicht werden. Die Filterpumpe bleibt noch einige Minuten im Betrieb. Diese Nachlaufzeit ist am 6 – Wegeventil am Einstellknopf “Verzögerungszeit / delay time” einzustellen.

- Montieren Sie ein 2 adriges Kabel zwischen der Poolcontrol und dem 6 – Wegeventil an den Anschlußklemmen ”13 en 14”.

Funktion: Durch diesen Anschluss wird die Filterpumpe während des Rückspülprozesses ein und ausgeschaltet.

Hinweis.

Beim Rückspülprozess bleiben die Heizungs- und Wasseraufbereitungsgeräte ausgeschaltet.

## 5.9  Anschluß Temperatursensoren.

Temperatur -

sensoren

# 6.  Hinter der Steuerung

Die folgenden Komponenten finden Sie hinter der Filtersteuerung.

- 1 Block mit 4 Schaltern (Kippschalter)

- 6 Potentionmeter für bestimmte Einstellungen.

- 7 Sicherungen.

Um die Filtersteuerung zu öffnen gehen Sie folgendermaßen vor.

- Entfernen Sie die 4 Kunststoff Abdeckkappen an den Ecken der Filtersteuerung mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers.

- Drehen Sie die 4 Schrauben, welche sich hinter den Abdeckkappen befinden mit einem kleinen Schraubendrehen los und entfernen diese.

- Klappen Sie die Filtersteuerung rechtsherum auf. Achtung: Die Filtersteuerung bleibt an 2 kleinen Scharnieren offen stehen.

Schließen

- Schließen Sie die Filtersteuerung an dem Gehäuse und kontrollieren Sie das kein Kabel eingeklemmt ist.

- Setzen Sie die 4 Schrauben ein und ziehen diese handfest an.

- Drücken Sie die 4 Abschirmkappen wieder in die vorgesehene Aussparung.

## 6.1   Kippschalter

Funktion der 4 Kippschalter:

Kippschalter 1    Schaltintervalle Heizung

Mit den Kippschalter 1 kann die minimale Frequenz zwischen den Schaltprozessen der Heizungsregelung eingestellt werden. Steht der Schalter auf OFF (untere Schalterposition), kann die Heizung alle 10 Minuten eingeschaltet werden, um eine schnelle Temperaturregelung möglich zu machen.

In der Position ON (obere Schalterposition) ist die Frequenz zwischen den Schaltprozessen min. 60 sec.

On. Heizungsintervall  60 Sekunden.		(Schalter 1 nach oben)

Off. Heizungsintervall  10 Minuten.		(Schalter 1 nach unten)   (Fabrikeinstellung)

Kippschalter 2   Vorrangschaltung
Mit dem Kippschalter 2 kann eine Vorrangschaltung der Temperaturregelung aktiviert werden. In der Position OFF (untere Schalterposition) wird die Heizung nur während der Filterzeiten angesteuert. In der Position ON (obere Schalterposition) ist die Temperaturregelung auch außerhalb der Filterzeiten am arbeiten, sodass bei nicht erreichen der eingestellten Filtertemperatur automatisch die Filterpumpe eingeschaltet wird.

On. Heizung schaltet auch außerhalb der Filterzeiten ein.	(Schalter 1 nach oben)

Off. Heizung schaltet nur während der Filterzeiten ein.	Schalter 1 nach unten)	(Fabrikeinstellung)

Kippschalter 3.   Schalter zur Aktivierung der Solarerwärmung.

Mit diesem Kippschalter haben Sie die Möglichkeit zu wählen, ob das Schwimmbadwasser nur mit einem Heizungssystem erwärmt wird oder ob das Heizsystem mit dem Solarabsorber in Kombination arbeiten.

On.  Steuerung in Kombination mit Solar.	(Schalter nach oben.)

Off.  Steuerung ohne Solar.		(Schalter nach unten)	 (Fabrikeinstellung)

Achtung!

Kippschalter 4.  Erhöhung der maximal eingestellten Badewassertemperatur (32 °C).

On.   Aktivierung des Poteniometers um die “max. Wassertemp.” einzustellen. (Siehe Kapitel 6.2)

Off.  Das einstellen der “max. Wassertemp.” ist blockiert. 	 (Fabrikeinstellung)

Wichtig

Die Steuerung wird geliefert mit einer maximal einzustellenden Beckenwassertemperatur von 32°C.

Dies ist die maximal zulässigen Temperatur für ein “Starline Monoblock”.  Wenn der Kippschalter “4” auf “ON” gesetzt wird und die Versiegelung des Einstellpotentiometers “max. Wassertemp.” zerbrochen ist, verfällt damit die Garantie für ein Starline Monoblock, und daraus auch direkte und indirekte Schäden.

## 6.2   Einstellpotentiometer

Nachlaufzeit Filterpumpe

Um die Restwärme, welche sich nach dem ausschalten der Heizung im Wärmetauscher aufhält zu nutzen, können Sie die Nachlaufzeit der Filterpumpe einstellen. Dieser Potentiometer befindet sich auf der Platine.

Beim linken Anschlag (Fabrikeinstellung) ist die Nachlaufzeit der Filterpumpe auf 2 Minuten.

Durch das drehen des Einstellpotentiometer im Uhrzeigersinn wird eine längere Nachlaufzeit der Pumpe nach dem Ausschalten der Heizung eingestellt. Beim rechten Anschlag beträgt diese Zeit ca. 10 Minuten.

Stromverbrauch Filterpumpe

Mit diesem Potentiometer können Sie einstellen bei welchem max. Stromverbrauch (Ampère) der Filterpumpe, die Pumpe ausgeschaltet wird (um Verbrennungen der Motorwicklung zu vermeiden).

Übersteigt der Stromverbrauch den eingestellten Wert, schaltet die Poolcontrol alle angeschlossenen Geräte automatisch aus. Wiederholt sich diese Störung, schalten Sie die Poolcontrol aus und dann wieder ein. Wenn sich die Störung wiederholt, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Installateur auf.

Maximalen Stromverbrauch einstellen bei dem sich die Filterpumpe automatisch ausschaltet.

- Drehen Sie den Einstellpotentiometer ganz nach rechts (maximale Stellung).

- Stellen Sie die Poolcontrol an, warten 3 Minuten und drehen dann langsam den Einstellpotentiometer “Absicherung” nach links bis die Pumpe ausschaltet.

- Danach den Potentiometer wieder 3 mm nach rechts drehen.

- Schalten Sie die Poolcontrol aus und dann wieder an, die Pumpe ist nun gegen Überlastung geschützt.

Maximale Beckenwassertemperatur:

Mit diesem Einstellpotentiometer können Sie die max. einzustellende Beckenwassertemperatur einregeln.

Ab Werk sind 32°C als maximal zu erreichende Beckentemperatur eingestellt.

Möchten Sie diese Temperatur verändern, so muß der Kippschalter. “4” nach oben “ON” gesetzt werden.

Während Sie den Einstellpotentiometer “max. Wassertemperatur” verdrehen, können Sie im Display die neue max. zu erreichende Beckentemperatur ablesen. Schalten Sie danach den Kippschalter “4” wieder auf “OFF”

Wichtig

Die Steuerung wird mit einer max. einzustellenden Beckentemperatur von 32°C geliefert.

Dies ist die max. zulässige Wassertemperatur für ein “Starline Monoblock”.  Wenn Sie den Kippschalter “4” auf “ON” setzten und die Versiegelung vom Einstellpotentiometer “max. Wassertemperatur” Ist zerstört, so verfällt damit die Garantie für das Starline Monoblock, und die damit verbunden direkten und indirekten Schäden.

## 6.3   Temperatur einstellen.

Die Poolcontrol und der Beckenwassertemperatursensor sind bei Lieferung aufeinander abgestimmt.

Wird einer dieser Sensoren einmal ausgewechselt, so muss die Poolcontrol mit Hilfe der Einstellpotentiometers “Wassertemp.” neu eingestellt werden.

Auch wenn die Beckentemperatur nicht mit der eingestellten Temperatur übereinkommt, kann dies mit dem selben Einstellpotentiometer eingestellt werden. Durch rechts drehen des Einstellpotentiometer wird eine höhere Beckentemperatur angegeben.

Dieser Temperatursensor wird standardmäßig mit einer Kabellänge von 1,5 m geliefert.

Dieses kann wenn nötig auf max. 50 m verlängert werden. (Kabelquerschnitt min. 0,75mm²).

Das verlegen des Sensorkabel in der nähe von Netzkabeln sollte vermieden werden um eventuelle Störungen zu auszuschließen.

Um eine exakte Temperaturregelung zu gewährleisten, muß der Wärmeübertrag zwischen Temperatursensor und Beckenwasser optimal sein. Die mitgelieferte Tauchhülse sollte in der Druckseite des Filtersystem montiert werden.

Gewinde Tauchhülse R ½”

Einstellen der Temperatursensoren der Poolcontrol

Mit den untenstehenden 3 Einstellpotentiometers werden die Temperatursensoren eingestellt.

“Solartemperatur”		Solarsensor / Solarabsorber.

“Wassertemperatur”		Beckenwassersensor.

“Lufttemperatur”		Außenluftfühler / Frostschutz.

Einstellung des Solar Temperatursensors

Verwenden Sie hierfür ein geeichtes Thermostat.

- Legen Sie den Fühler des kalibrierten Temperaturmessers in ein Glas mit lauwarmen Wasser.

- Drücken Sie  2x auf die “menü”-Taste (die rote LED “solar” fängt an zu leuchten) um die Temperatur im Display abzulesen.

- Kontrollieren Sie diesen Wert mit dem Wert des geeichten Thermostates.

- Drehen Sie den Einstellpotentiometer “solartemp.” sodaß im Display der Poolcontrol die gleiche Temperatur steht wie auf dem geeichten Thermostat.

Einstellpotentiometer nach links	Werte gehen nach unten.

Einstellpotentiometer nach rechts	Werte gehen nach oben.

- Der Solartemperaturregler ist jetzt eingestellt, drücken Sie 3x auf die “menü” – Taste um die Poolcontrol in den “Betriebsmodus” zurück zu setzten.

Anmerkung. Nach 1 Minute geht die Poolcontrol automatisch in den Betriebszustand.

Einstellung des Außenluftfühlers / Frostschutz

Verwenden Sie hierfür ein geeichtes Thermostat.

- Platzieren Sie den geeichten Temperaturfühler in der nähe des Außenluftfühlers / Frostschutz. Drück 4x auf die “Menü”- Taste (die rote LED’s “Pool & Solar” fängt an zu leuchten) um die Temperatur im Display der Poolcontrol abzulesen.

- Kontrollieren Sie diesen Wert mit dem Wert des geeichten Thermostates.

- Drehen Sie den Einstellpotentiometer “Lufttemp.” Sodass im Display der Wert steht welcher auf dem geeichten Thermostat steht.

Einstellpotentiometer nach links	Werte gehen nach unten.

Einstellpotentiometer nach rechts	Werte gehen nach oben.

- Der Lufttemperatursensor ist nun eingestellt, drücken Sie  1x auf die “Menü” – Taste um die Poolcontrol in den “Betriebszustand” zu setzen.

Anmerkung. Nach 1 Minute wechselt die Poolcontrol automatisch in den “Betriebszustand”

Kontroll LED’s (auf der Platine).

Wenn die Poolcontrol an ist, sehen Sie auf der Platine 2 grüne LED’s leuchten mit der Aufschrift 24 V. bzw. 5 V. Wenn eine der beiden nicht leuchtet, ist ein defekt an der Poolcontrol.

Die Steuerung sollte in diesem Falle direkt zur Überprüfung eingeschickt werden.

# 7.  Sicherheit

## 7.1  Sicherungen

Hinter der Filtersteuerung der Poolcontrol sind 7 Sicherungen montiert andenen externe Komponenten angeschlossen sind.

Diese Sicherung sind alle vom Typ 4 Ampère träge, und arbeiten sowohl für den potenzial freien als auch den mit 230 V Spannungsgeführten Funktionen.

In der untenstehenden Zeichnung sind die Sicherungen nummeriert von 1 bis 7

1.	Heizung		externes Erwärmungssystem.

2.	Ion.			Starline Ionisator.

3.	Ozon.		Starline Ozon System.

4.	Dos.			Dosiergeräte.

- 230V. OUT		Permanent 230V. Ausgang (2x) z. b. Roldeck Steuerung, Niveauregelung

- Solar Ventil		Solar 3-Wegeventil.

7.	6-Wege Ventil	230V Anschluß für z.B. das automatische 6-Wegeventil (Superstar)

Austauschen der defekten Sicherung.

- Den Hauptschalter der Steuerung ausschalten (1).

- Drehen Sie mit einem Schlitzschraubendreher den Sicherungshalter um eine viertel Umdrehung nach links.

- Entfernen Sie die alte Sicherung und ersetzen Sie diese durch eine neue vom Typ 4A / träge.

- Den Sicherungshalter wieder einsetzen und um eine viertel Umdrehung nach rechts drehen.

- Die Steuerung mit dem Hauptschalter wieder einschalten (1) .

Für den Fall das die Sicherung wieder durchbrennt, nehmen Sie mit Ihrem Installateur Kontakt auf.

## 7.2  Thermischer Schutz der Filterpumpe

Die Filterpumpe wird permanent von einer elektronischen Steuerung überwacht.

Geht der Strom (Ampere) der Filterpumpe über den vorab eingestellten Wert, wird die Pumpe durch die Poolcontrol automatisch ausgeschaltet und die LED (6) fängt rot an zu leuchten.

Schalten Sie die Poolcontrol mit dem Hauptschalter aus (1) und danach wieder ein.

Die Filterpumpe fängt an zu laufen.

Schaltet die Poolcontrol nochmals aus, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Installateur auf.

# 8.  Maßnahmen gegen das Einfrieren des Schwimmbadwassers

Montieren Sie den Temperatursensor auf einer Außenmauer. Bitte achten Sie darauf, dass dieser nicht von einer externen Wärmequelle beeinflußt werden kann.

- Stellen Sie die Beckenwassertemperatur an der Poolcontrol auf 2 °C ein. (Siehe Kapitel 3.1)

Für den Fall das die Poolcontrol über die Zeitschaltuhr ausgeschaltet ist und die Außenlufttemperatur ist höher als 3°C fängt die Filterpumpe für mindestens 30 Minuten automatisch an zu laufen.

Wenn die Außenluft niedriger als 0°C ist, schaltet automatisch die Schwimmbad Heizung ein.

Anmerkung

- Der Hauptschalter (1) der Poolcontrol muß hierfür in der Position “ON” stehen.

- Das Heizungssystem steht im “stand-by“

Auf diese Weise wird das einfrieren des Schwimmbadwasser in den Leitungen zu und von der Filteranlage vermieden.

Dies spart in den Wintermonaten Energie, da die Filterpumpe und Heizung nur eingeschaltet werden, wenn es notwendig ist.

Sie können auch die Filteranlage ununterbrochen laufen lassen, indem Sie die Zeitschaltuhr entsprechend einstellen.

Technische Angaben.

| Abmessungen: (L x H x D) | 295 x 260 x 125 mm |
| --- | --- |
| Anschlussspannung: Frequenz: Abgenommene Leistung unbelastet: | 230V. & 400V. 50 / 60 Hz. 20VA. |
| Maximale Schaltleistung: (AC 3) Filterpumpe: Kachel: Dosieranlage: 230V. permanent: | Maximal 8 Amp. 1x. 4 Amp. / 900W. 3x. 4 Amp. / 900W. 3x. 4 Amp. / 900W. |
| Maximale Stromaufnahme: | 16Amp. |
| Sicherheitsklasse: | IP 40. |

# 9.  Störungstabelle

Achtung!

Achten Sie darauf, dass sämtliche Schraubverbindung ordentlich mit einem Schraubendreher festgedreht sind. Dadurch werden Fehler von vornherein ausgeschlossen.

| Störung | Mögliche Ursache | Abhilfe | Seite |
| --- | --- | --- | --- |
| Filterpumpe läuft nicht. | Die Uhrzeit stimmt nicht mit den eingestellten Filterzeiten überein. | Kontrollieren Sie die Einstellung der Zeitschaltuhr.. | 5 |
|  | Stimmt die Anschlussspannung (ankommende) mit der Filterpumpe überein. | Kontrollieren Sie die Anschlussspannung | 13 |
|  | Falls das autom. 6-Wegeventil nicht angeschlossen ist wird es angezeigt | Automatisches 6-Wegeventil anschließen. Siehe Anleitung automat. 6-Wegeventil |  |
|  | Sind die Sicherheitskontakte (9-10, 10-11, 13-14, 21-22) an den Geräten angeschlossen. Verbinden mit einer Drahtbrücke. LED “Filter” leuchtet rot | Wenn an den Sicherheitskontakten nichts angeschlossen ist, muß anstelle der Geräte ein Drahtbrücke montiert werden. Anschluß der Geräte kontrollieren. | 19 & 20 |
|  | Ist der Thermoschutz ausgelöst worden. LED “Filter” leuchtet rot | Steuerung ausschalten und nach 30 Minuten wieder einschalten. | 19 / 20 |
|  | Die Schaltnocken sind verkehrt eingestellt | Stellen Sie die Schaltnocken neu ein. | 5 |
| Filterpumpe schaltet nach 3 Minuten aus | Keine Drahtbrücke bei den Kontakten “11-12”. Wenn ein Strömungswächter angeschlossen ist, Kontakt “11-12”, dann ist keine Strömung vorhanden. | Eine Drahtbrücke an den Kontakten” 11-12” montieren Eine Drahtbrücke an den Kontakten “11-12” montieren und kontrollieren ob die Filterpumpe nach 3 Minuten ausschaltet. Bleibt diese eingeschaltet, so muß der Strömungswächter kontrolliert werden. |  |
| Heizung schaltet nicht ein und die Filterpumpe läuft weiter Heizung schaltet nicht ein. Display gibt –25 an. LED “°C” blinkt gelb. | Ist die Spannung auf 230V. potenzialfrei geschaltet | Die Anleitung der Heizung durchlesen | 15 |
|  | Wird Wärme angefordert? | Kontrollieren Sie das die eingestellte Temperatur am Schwimmbad nicht höher als die eingestellte Temperatur an der Poolcontrol ist. | 7 |
|  | Keine Verbindung an den Kontakten “21-22” | Kontrollieren Sie, ob eine Drahtbrücke montiert ist und das automatische 6 Wege Ventil angeschlossen ist. | 19 20 |
|  | Die Sicherung in der Poolcontrol ist defekt “Heizung” | In der Poolcontrol die Sicherung austauschen. 230V- 4A träge | 26 |
|  | Temperaturfühler ist verkehrt angeschlossen. Temperaturfühler defekt | Temperaturfühler muß an den Kontakten (S1-S1) angeschlossen sein. Montiere einen neuen Temperaturfühler | 21 & 23 |
| LED “solar blinkt gelb LED “°C” blinkt gelb. LED “Pool & Solar” leuchtet. Display gibt –25 an. | Temperaturfühler ist verkehrt oder nicht angeschlossen Temperaturfühler defekt Temperaturfühler ist verkehrt oder nicht angeschlossen. Temperaturfühler defekt | Anschlüsse kontrollieren (S2-S2) Einen neuen Temperaturfühler montieren. Anschlüsse kontrollieren. (S1-S1) Einen neuen Temperaturfühler montieren. | 21 & 23 21 |
|  | Temperaturfühler ist verkehrt oder nicht angeschlossen. Temperaturfühler defekt | Anschlüssen kontrollieren. (S3-S3) Einen neuen Temperaturfühler montieren | 21 |
| Filterpumpe und Wasseraufbereitungsgeräte bleiben 24 Stunden laufen | Poolcontrol steht auf manuell. Die LED “man”. leuchtet. | Drücken Sie 1x den Knopf “auto man.” Die LED “auto” fängt an zu leuchten. | 11 |
|  | Poolcontrol steht auf automatisch. Die LED “auto” leuchtet. | Die “Schiffchen” der Zeitschaltuhr stehen alle nach außen. Einstellen. | 5 |

# 9.  Störungstabelle

Achtung!

Achten Sie darauf, dass die sämtliche Schraubverbindung ordentlich mit einem Schraubendreher festgedreht sind. Dadurch werden Fehler von vornherein ausgeschlossen.

| Störung | Mögliche Ursache | Abhilfe | Seite |
| --- | --- | --- | --- |
| Ionisator oder Ozonator oder Dosiergeräte schaltet nicht ein wenn die Filterpumpe läuft. Zeitverzögerung von 3 min. abwarten. | Ist die 230V Spannung auf potenzial frei geschaltet ? | Anschlüsse kontrollieren | 16 |
|  | Die Sicherung für den Ozonator, Ionisator oder der Dosieranlage in der Poolcontrol sind defekt. | Austauschen der betreffenden Sicherung in der Poolcontrol 250V- 4A träge | 26 |
| Anschluß “230V aus” (Roldecksteuerung und Niveauregler) haben keine Spannung | Ist die Poolcontrol eingeschaltet? | Die Poolcontrol mit dem Hauptschalter einschalten. | 4 17 |
|  | Sicherung der Poolcontrol defekt “230V Out” | Die Sicherung an den Anschlüssen “230V OUT”. 250V- 4A träge austauschen | 26 |
| Anschluß “230V OUT” (automatisches 6-Wegeventil) hat keine Spannung | Sicherung in der Poolcontrol ist defekt “6-Wege Ventil” | Die Sicherung an der Poolcontrol mit dem Anschluß “6-Wege Ventil”. 250V- 4A Träge austauschen. | 26 |
| Anschluß “Solarventil” hat keine Spannung Kontakt N-LA Solar Kontakt N-LB Erwärmung | Sicherung der Poolcontrol ist defekt “Solarventil” | Die Sicherung an der Poolcontrol mit dem Anschluß “Solarventilventil”. 250V- 4A Träge austauschen. | 18 26 23 |
| Außerhalb der Filterzeiten schaltet die Filterpumpe regelmäßig an | Kippschalter “2” steht auf on ON. Vorrangschaltung für Heizung | Kippschalter “2” muß auf OFF stehen | 23 |
| Heizung schaltet alle 60 sec. An und aus. | Einstellung Kippschalter“1” steht auf ON | Kippschalter“1” muß auf OFF stehen | 23 |
| Beckenwasser erreicht nicht die Temperatur welche im Display der Poolcontrol eingestellt ist. | Ist die Tauchhülse und der Fühler richtig montiert?. | -Tauchhülse muß in der Druckseite des Wasserstroms montiert sein. Temperaturfühler an der Poolcontrol einstellen. | 25 |
| Solartemperatur erreicht nicht die Temperatur welche im Display der Poolcontrol eingestellt ist. | Ist die Tauchhülse und der Fühler richtig montiert?. | -Tauchhülse und Fühler müssen im Vorlauf der Solarabsorber montiert sein. -Temperaturfühler an der Poolcontrol einstellen. | 25 |
| Hauptschalter steht auf an. Im Display und LED “ON” zeigt nichts an. | Interne Störung der Poolcontrol | Kontrollieren Sie ob die beiden grünen LED’s auf der Platine leuchten. Für den Fall das keine oder 1 LED leuchtet nehmen Sie Kontakt mit dem Lieferanten auf. | 25 |

# Text boxes

##### Heizung

Erwärmung

Max. 900 W

Der Starline Ionisator, Ozonator und die Dosieranlage können auf zwei verschiedene Arten angeschlossen werden.

- 230V.-auf Spannung geschaltet.	(maximal 4 Amp.)

- Potentialfrei geschaltet.		(maximal 900 Watt)

### Achtung!

Nach dem einschalten der Poolcontrol werden die obengenannten Anschlüsse nach 3 Minuten Verzögerung eingeschaltet.

Anschließen.

Die Poolcontrol wird serienmäßig mit einer “Drahtbrücke” zwischen den Anschlußklemmen“B1-L”, “B2-L” und “B3-L” geliefert.

Die Anschlußklemmen “A1-N”, “A2-N” und “A3-N” sind hierfür standardmäßig mit 230V. Spannung geschaltet

Für den Fall das mehrere “Drahtbrück(en)” verwendet werden, sind die Anschlußklemmen “A1-B1”  sowie “A2-B2” und “A3-B3” potentialfrei geschaltet (keine Spannung).

Anmerkung.

Wir empfehlen die Starline Wasseraufbereitungsgeräte mit 230 V Spannung an die Poolcontrol anzuschließen.

Ion.       Ozon     Dos.

##### Max. 900 W pro Ausgang

Niveauregler

Erde anschließen 12X)

Abhängig von der Pumpenwahl und dem Poolcontrol-

anschluss von 230V oder 380V. Die maximale Abnahme sämtlicher Anschlüsse zusammen beträgt 16 Ampère

# Poolcontrol an 230V anschließen.

Kabel durch “A” führen und schließen Sie die Adern an den Kontakten N und L1 und Erde an

Pumpe an 230V anschließen.

Führen Sie das Kabel durch “B” und schließen Sie die Adern an den Kontakten N und U und Erde an.

# Poolcontrol an 380V anschließen.

Das Kanel der Abzweigdose durch  “A” führen, dann schließen Sie die Adern an den Kontakten N, L1, L2 und L3 und Erde an.

Pumpe an 380V anschließen.

Führen Sie das Kabel durch “B” und schließen Sie die Adern an den Kontakten U, V und W und Erde an.

Zeit

#### Abzweigdose

Roldeck Steuerung

Der Wärmetauscher kann auf zwei verschiedene Möglichkeiten angeschlossen werden.

- 230V.- auf Spannung geschaltet..	(maximal 4 Amp.)

- Potentialfrei geschaltet. 	(maximal 900 Watt)

Anschluß.

Die Anscklußklemmen“H1 und H2” sind potentialfrei geschaltet (Keine Spannung).

Wenn Sie eine Drahtbrücke zwischen den Anschlußklemmen “H2 und L”  legen, werden die Anschlußklemmen “H1 und N”  230V. auf Spannung geschaltet.

Achtung.

Bevor Sie die Heizung anschließen, müssen Sie zuerst sorgsam die Anleitung Ihrer Heizung lesen ob diese unter Spannung geschaltet wird (230V.) oder potentialfrei.

Die Steuerung der Heizung erfolgt über eine Heizungsumwälzpumpe (nicht im Lieferumfang enthalten]

Nach dem einschalten der Poolcontrol wird der Erwärmungsanschluss

nach ca 3 Minuten Verzögerung eingeschaltet.

Ionisator, Ozonator und Dosierpumpe            Ionisator, Ozonator und Dosierpumpe

230V. Spannung geschaltet.	              Potentialfrei geschaltet.

Automatisches 6- Wegeventil

N     N    N

1     2     3

1-RD-Steuerung

2-Niveauregelung

3-Auto. 6-Wegeventil

Max. 900 W

Die Poolcontrol ist mit 3 Ausgängen ausgestatten, welche permanent 230Volt haben.

Die Ausgänge werden nicht über die Zeitschaltuhr geschaltet und sind somit unabhängig davon wann die Zeitschaltuhr abschaltet.

Für den Fall das der Hauptschalter (1) ausgeschaltet ist, sind diese 3 Ausgänge spannungsfrei.

Die Ausgänge 1 und 2 (Roldecksteuerung und Niveauregler) sind abgesichert über eine Sicherung von 4 Amp.

Ausgang 3 (automatisches 6 - Wegeventil) ist separat mit 4 Amp. abgesichert

Anschluß.

Schließen Sie die Verbindungskabel der Geräte von 230V. an den Klemmen “N-L” an

Solar 3 Wegeventil

# Wenn das Schwimmbad sowohl mit einem Heizungssystem, als auch mit einem Solarabsorber (solar) erwärmt werden soll, so ist im Leitungssystem ein 3 Wege Ventil zu montieren.

Die Poolcontrol erkennt automatisch die optimale Wärmequelle und steuert diese mit Hilfe des elektrischen 3 Wege Ventils an.

# Anschließen des elektrischen 3 – Wege Ventils.

Montieren Sie eine 3 adriges Kabel an den Anschlußklemmen

(N, LA, LB)  der Poolcontrol.

- Immer wenn die Poolcontrol mit dem  Heizungssystem erwärmt  wird sind die Anschlüsse (N und LB) geschaltet (230V)

- Immer wenn die Poolcontrol mit dem Solarsystem (Solarabsorber) erwärmt wird sind die Anschlüsse (N und LA) geschaltet (230V)

Solar

Ventil

Motorschutz (WSK)

(Kontakt 09 – 10)

Strömunswächter

(Kontakt 11 – 12)

Automatisches 6-Wegeventil

(Kontakt 13 – 14)

Automatisches 6-Wege-ventil (Kontakt 21-22)

Temperatursensor

Schwimmbad

Temperatursensor

Solar

Frostwächter

An der Poolcontrol ist es möglich um den untenstehenden Temperatursensor anzuschließen.

Schwimmbecken, dieser Sensor wird in einer VA Tauchhülse montiert, welche sich auf der Druckseite der Filterleitung befindet.

Das Kabel wird an den Anschlußklemmen “S1 - S1” der Poolcontrol montiert.

Solar, (Option) dieser Sensor wird in der Edelstahltauchhülse montiert, welcher sich in der Vorlaufleitung von den Absorber befindet. (vom Absorber zu den Einlaufdüsen) (maximale Kabellänge 50 m). Das Kabel wird an den Klemmen “S2 - S2” angeschlossen.

Frostsensor, (Option nur für Freibäder) dieser Sensor wird in einem Kunststoffgehäuse an einem geschützen Platz in 1,80 m höhe montiert. Das Kabel wird an den Klemmen “S3 – S3” der Poolcontrol und den Anschlußklemmen des Frostsensors angeschlossen.

Funktion: Vor der Winterperiode soll die Poolcontrol , mit einem Frostsensor ausgerüstet werden. Dies sorgt dafür, dass die Pumpe und die Heizung ausgeschaltet sind. Fällt die Außentemperatur jedoch unter 3 Grad wird die Filterpumpe eingeschaltet. Fällt die Außentemperatur unter 0 Grad wird automatisch die Heizung eingeschaltet. (Kapitel 3.3)

Anschließen diverser Befehle

Anschluß der Temperatursensoren.

2-10 min.             0-8 A.	          30-40 °C.

Nachlaufzeit       Absicherung   Max. Wassertemp..

Solartemp.	 Wassertemp.           Lufttemp.

Sensor Einstellung

Heizung    Ion.     Ozon.     Dos.       Solar  6-Wege

ventil     ventil        alle 7 Sicherungen  230V. - 4 Amp / träge

230VOUT

N   = Null

LA = Phase (geschaltet beim heizen mit der Heizung)

LB = Phase (geschaltet beim heizen mit Solarabsorber)

Anschluß Solarventil

Kabelprofil:

“Beschreibung”:	 	Angabe zur Verwendung des Kabels.

“mm²”:		 	Angabe des Kabelquerschnittes.

“Max. Ø kabel mm”:	Angabe des maximalen Kabeldurchmessers.

| Beschreibung | Anschlußl | mm² | Max. Ø Kabel mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Anschlußkabel 230V. oder 380V. | A | 2.5 | 13 |
| Anschlußkable Filterpumpe 230V. oder 380V. | B | 2.5 | 13 |
| Anschlußkabel Heizung | C | 1.5 | 8 |
| Anschlußkabell Ionisator, Ozonator, Dosieranlage | D | 0.75 | 6 |
| Anschlußkabel automatisches 6-Wegeventil | E | 0.75 | 6 |
| Anschlußkabel Niveauregler | E | 0.75 | 6 |
| Anschlußkabel Roldecksteuerung RD 2000 oder RD 2001 | E | 0.75 | 6 |
| Anschlußkabel 3-Wegeventil z.B. Solarsteuerung | F | 0.75 | 10 |
| Sicherheitsanschluß (Pumpenbefehle, Stömungswächter, 6-Wegeventil 2x ) | G | 0.75 | 6 |
| Anschlußkabel Temperaturfühler (3x) | H | 0.75 | 6 |

Menü

Hinweis.

Wenn die LED ”°C” oder “solar” (wanneer  deze functie is ingeschakeld) gelb blinkt, ist das ein Zeichen dafür das der Temparturfühler kein Signal  an die Poolcontrol weitergibt.

Kontrollieren den Anschluß und überprüfen den diesbetreffenden Temperaturfühler.

Wenn die LED “Pool und Solar” leuchtet und das Display gibt –25 an, dann kann das folgende Ursache haben.

- Es ist kein Außenfühler / Frostwächter angeschlossen.

- Der Außenfühler / Frostwächter ist defekt.

Vor dem Öffnen des Gehäuses, muss das Gerät zuvor Spannungsfrei gemacht werden.

Temperatursensor Badewasser

Temperatursensor Solar

Außentemperatursensor

Filterpumpenanschluß

Durchflusswächter

Anschluß 6 – Wegeventil

Anschluß 6 Wegeventil

3 -Wegeventil (Solar)

Roldecksteuerung

Niveauregler

6 Wegeventil

Ionisator

Ozonator

PH-Dosierung

# Heizung

Filterpumpe 230 oder 380 Volt